■ Hushcore (연돌소음기) 신기술 개발 효과

□ 신기술 개발 성과물

○ 이상소음 주파수 대역의 최적 흡음재 발굴 : 발포알루미늄

○ 신개념 Stack 소음기 구조 개발 성공 : Cylindrical Type

○ 해안가 및 배기환경 등에 대한 내구성 : 최적 재질, 도료 선정

○ 기존에 설치된 Stack 구조물 안정성 확보 : 경량화 성공

○ 가스터빈 이상 고소음 저감 및 민원 해소

- 총소음/580㎐ : 16.9 dB(A)/23 dB(A)(민원지 580Hz : 45dBA 이하)

□ 기술력 확보

○ 대형 Hole 및 특수 소음기에 대한 소음 설계 및 기술 확립

○ 종래의 소음기보다 소음저감 성능과 내구 수명 향상

○ Stack 배기 최소 차압구조 및 흡음재 배열 최적화 기술개발

□ 경제적 효과

○ 일반 Silencer 설치대비 연간 약 11억원 연료비 절감 효과

○ 내구 수명 향상에 의한 유지, 보수 기간 증가로 비용 절감

○ 제작/설치에 필요한 재료 및 기자재 등 100% 국산으로 관련산업          파급 효과

○ 이상소음 민원해결 및 친환경기업 이미지 지속 가능

○ 기술개발관련 경향에너지 대상 대통령상 수상(2005년 11월)

○ 특허 획득 및 발전시설 상용화 실현계기로 국내발전회사 및

GE 등 다국적 기업에 신기술 역수출 기반 조성

※ 특허 번호 : 제10-0568126

■ 호기별 HushCore 설치후 소음저감 효과

호기	소음도 [dB(A)]
	설치전 (출력)	설치후(출력)	저감량 [dB]
#1 GT	98.6 (135)	84.4 (140)	14.2
#2 GT	95.0 (135)	84.0 (132.5)	11.0
#3 GT	95.9 (135)	83.4 (145)	12.5
#4 GT	93.0 (135)	82.1 (140)	10.9
#5 GT	93.4	80.7 (135)	12.7
#6 GT	98.6	83.2 (140)	15.4
#7 GT	100.2 (150)	83.3 (135)	16.9
#8 GT	91.6 (140)	77.0 (155)	14.6

■ 관련 사진

75M 연돌 Top에서 소음            연돌 내부 Hushcore               측정 광경                             설치광경

Hushcore 특허증               연돌내부 Hushcore

설치 모형